宜都市人民医院综合能源托管服务项目采购需求

一、项目基本情况

  - 项目名称：宜都市人民医院综合能源托管服务项目

  - 项目背景

宜都市人民医院（原宜都市第一人民医院）坐落于宜都市陆城东正街52号，始建于1940年，是宜都市唯一一家三级综合医院。

近年来，伴随着医院单位门诊量的增加，设备的老化，人们对医院舒适度的要求不断提升，以及现有能耗设备和后勤信息化建设的限制，医院的能源消耗正在逐年递增，医院能源管理难度越来越大，亟需通过引入新技术和信息化建设，在用能安全的情况下，提升能源使用效率，降低能源消耗，提高医院能源管理水平和后勤整体服务能力。

  - 预算金额：本项目预算为8500万元，高于该预算价作无效标论处。

  - 采购需求：本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由中标人负责投资与实施。主要包括以下内容（包含不限于以下内容）:综合能源管理和能源经理服务、能源管理系统、综合监控系统、设备管理系统、智慧运营管理平台系统部署、节能技改及技术优化服务。

  - 合同履行期限：能源管理系统、综合监控系统、设备管理系统、智慧运营管理平台系统部署、节能技改及技术优化服务的建设期为自开工日期起180日历天，建设期满并经采购人验收合格后的能源托管服务期限为10年。

  - 本项目不接受联合体投标。

## 二、招标范围及要求

介于医院当前现状，根据湖北省机关事务管理局创建节约型公共机构示范单位实施方案，拟委托专业综合能源服务公司，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进宜都市人民医院实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

本次项目目标是通过实施包括技术、管理专业化能源一揽子解决方案，实现能源费用管控、综合能源逐步降低、机电运行安全提升。采购人按照协议约定向中标人支付合同期内托管范围内的水、电、气综合能源托管费用，并由中标人负责缴纳采购人合同期内的用电、用水、用气费用。

本项目能源系统的节能改造和运维管理投资、风险由综合能源服务公司自行承担。

    - 本项目术语和定义

      - 合同能源管理：综合能源服务公司与用能单位以合同形式约定能源托管项目的实施内容，综合能源服务公司向用能单位提供必要的服务，用能单位以能源托管费支付综合能源服务公司的投入及其合理利润的合同能源管理机制。

      - 能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由用能单位委托综合能源服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用,支付给综合能源服务公司作为托管费用。综合能源服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源,减少费用支出或增加收益,获取合理的利润。托管范围可包括:电、气、煤、油、市政热力、水等项所发生的费用,能源系统的运行、管理、维护维修费用(含人工、消耗性材料、工具)。

      - 综合能源服务公司：提供用能状况诊断、能源托管服务项目设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务的专业化公司。

      - 能源基准：用能单位特定时间段的能源消耗量。

      - 建设期：综合能源服务公司完成改造（施工、设备安装、调试）并通过用能单位验收的期限。

      - 能源托管期：指综合能源服务公司向用能单位提供能源托管服务，用能单位向综合能源服务公司支付能源托管费用的期限。

      - 节能设备：指本项目下所有由综合能源服务公司采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。

    - 招标货物（服务）一览表

| 服务名称 | 能源托管周期 | 第一个托管周期 能源托管费最高限价 （万元） | 托管周期 | 能源托管周期 能源托管费最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合能源 托管项目 | 10个托管周期 (120个月) | 750 | 第一个托管周期 | 750 |
|  |  |  | 第二个托管周期 | 780 |
|  |  |  | 第三个托管周期 | 820 |
|  |  |  | 第四个托管周期 | 860 |
|  |  |  | 第五个托管周期 | 870 |
|  |  |  | 第六个托管周期 | 880 |
|  |  |  | 第七个托管周期 | 880 |
|  |  |  | 第八个托管周期 | 880 |
|  |  |  | 第九个托管周期 | 880 |
|  |  |  | 第十个托管周期 | 880 |
| 注: - 供应商须对第一个托管周期“能源托管费”（以元为单位）进行报价，并逐个列出第二到第十个托管周期的“能源托管费”（以元为单位）。供应商所报价格不得超过采购人拟定的第一个托管周期“能源托管费”最高限价，所列出的第二到第十个托管周期的“能源托管费”也不得高于对应托管周期的“能源托管周期服务费”最高限价。注：十个托管周期的“能源托管费”最高限价基于招标当月能源单价费用和边界条件，中标后如遇能源单价调整、边界调整等因素，由甲乙双方根据“四、付款方式及费用调整”中相关约定协商调整。 - 投标报价应包括服务所涉及的所有费用，采购人除按能源托管费用支付外，将不再承担其他任何费用（注：如遇极端天气、地震灾害、外力破坏及其他不可抗因素导致的采购货物（服务）设备及软件损坏，可依据实际情况经采购人和供应商双方协商后进行费用调整）。能源托管期满且采购人与供应商完成托管期内费用结算后，节能设备所有权归采购人所有。 - 智慧运营管理平台部署及节能技改建设期为自开工日期起180日历天，建设期满并经采购人验收合格后的能源托管服务期限为10年（每12个月为一个托管周期，共120个月）。 - 不满足或不接受上述条款的均视为无效投标。 |  |  |  |  |

    - 项目服务需求

      - 服务内容需求清单

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由采购人委托供应商进行医院能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。

供应商需提供的服务内容清单（包含不限于以下内容）：

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源供应 | 宜都市人民医院主院区目前运营各楼栋的用水、用电、用气供应 |
| 2 | 技术节能改造 | 中央空调群控系统改造 空调末端控制器改造 电开水器智能控制改造 智能声、光控改造 电梯能量回馈改造 热水循环泵变频改造 气候补偿改造等节能技改 节能技改设备培训辅导 |
| 3 | 平台部署 | 服务器部署 一站式中心建设（包含大屏等） 部署调试（含初次定制化需求） 平台技改设备培训辅导 流程引擎初始化 |
| 4 | 子系统部署 | 能源管理系统 设备管理系统 综合监控系统系统 |
| 7 | 综合能源管理服务 | 智慧平台维保 10年技改设备维保服务 能源经理服务 |

      - 能源供应与服务要求

- 空调集中供冷时间拟为5月25日至9月20日，历时118天。其它时间段，如遇气温高于30℃可适时开启空调系统供冷。供冷时，室内温度范围26±2℃。

- 空调集中供暖时间拟为12月1日至次年3月15日，历时115天。其它时间段，如遇气温低于5℃可适时开启空调系统供暖。供暖时，室内温度范围18±2℃。

- 服务要求：由于医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧运营管理平台的主动管控权由院方合理管控，供应商须在院方认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。

- 项目保障：协助采购人建立健全医院能源管理相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。

    - 项目建设范围及施工要求

      - 建设范围

本项目建设范围包含：中央空调群控系统改造、空调末端控制器改造、电开水器智能控制改造、智能声、光控改造、电梯能量回馈改造、热水循环泵变频改造、气候补偿改造、能源管理系统、综合监控系统、设备管理系统、智慧运营管理平台等方面内容。

      - 施工要求

- 由供应商根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造应在不对医院造成重大影响的情况进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

- 供应商应认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由供应商自理。

- 供应商应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。中标人进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

- 供应商投入的施工机械、材料、人员均应按采购人的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

- 施工必要的水、电及材料堆场，由采购人协助解决。

- 供应商拟派的施工人员，其食宿问题由供应商自行解决。

- 改造建设投入资金由供应商全额承担。

- 工期要求：自采购人下达开工令之日起180日历日内完成全部优化改造建设（含设备的安装调试），并交付使用。改造时不得影响医院空调、水电各系统的使用和正常医疗秩序。

    - 项目建设技术方案

      - 中央空调节能优化控制系统建设

（1）中央空调设备

位置：总务楼

| 中央空调机房设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 品牌 | 年限 | 数量 |
| 1 | 冷水机组 | 螺杆机：2台，型号：YESEZEZS45CKE；制冷量：1519KW； 离心机：1台，型号：YKGCEVP85EGR；制冷量：2461KW； | 约克 | 2017年7月 | 3 |
| 2 | 冷却泵 | 2*55KW；3*37KW； | 上海东方 | 2017年 | 5 |
| 3 | 冷冻泵 | 2*75KW；3*45KW； | 上海东方 | 2017年 | 5 |
| 4 | 循环泵 | 2*55KW（热水循环泵） | 上海东方 | 2017年 | 2 |
| 5 | 冷却塔 |  |  | 2017年 | 2 |

供应商应在建设期内完成总务楼的中央空调智慧管理系统建设，实现空调冷媒流量（冷冻水、冷却水）跟随负荷的变化而变流量运行；主机运行效率优化，确保主机在任何负荷条件下，都保持较高的热转换效率（COP）；实现系统的运行信息综合和数据共享，确保中央空调主机、冷冻水系统、冷却水系统和冷却塔风机等全系统协调运行和综合性能优化。

（2）气候补偿

目前医院共有蒸汽锅炉2台，锅炉型号WNS4-1.25-QY，额定蒸发量4t/h。

结合锅炉现状及中央空调节能优化技术实现锅炉气候补偿。

供应商需针对中央空调智慧管理系统建设进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、节能改造经济性分析、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

      - 电梯节能改造

目前医院共有高层电梯6部，品牌东芝，曳引机功率17.5Kw，结合电梯运营情况进行节能改造优化。

供应商需针对电梯节能改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、节能改造经济性分析、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

      - 空调末端控制改造

目前医院采用机械式末端控制面板进行就地控制。对行政办公区域（医技楼4-7楼）空调末端进行控制改造，达到节能降耗的目的。

供应商需针对空调末端控制改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、节能改造经济性分析、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

      - 电开水器智能控制改造

目前医院主要通过电开水器供应开水和生活热水，共计约25台。针对电开水器进行智能控制。

供应商需针对电开水器智能控制改造进行详细方案设计，包含且不限于节能改造方案、节能改造经济性分析、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

医院现有外科楼楼建筑为电制冷（冷水）机组中央空调作为外科楼冷源主机设备，因是冷水机组，中央空调系统配置了相应的冷冻水泵作为供冷系统循环交换启用，现场水泵无变频，且未考虑空调系统整体性能，无法根据中央空调主机出回水温度进行自适应协调控制，存在能量浪费情况。

供应商应在建设期内完成医院住院楼和医养中心楼中央空调水泵变频改造，加装水泵变频系统，设置主机出回水温传感器等传感设备，实现泵组的变流量控制等，避免能量浪费，实现节能降耗。

供应商需针对医院外科楼中央空调冷冻水泵变频改造建设进行方案说明，包含且不限于变频系统基础功能、配置清单等内容，以确保方案的可行性。

      - 医院智慧运营管理平台部署

供应商应在建设期内完成医院智慧运营管理平台部署，建设一站式服务中心，实现医院运营的统一入口、统一管理、一站式调度，平台功能要求：

- ▲支持提供各类的角色用户的定义，为不同角色用户开启不同的权限。可配置多个角色，可根据多种权限维度划分，如系统管理员、某一区域的管理员或某一类设备的管理员等。

- ▲提供多维度的分权分域管理。提供模块页面、数据区域和操作类型的三维权限管理，以形成对信息的分割和保护，确保安全高效；

- ▲提供对报表模板的增删改查等管理功能；

- ▲支持报表的在线手动生成及自动生成；

- ▲提供对报表文件的增删改查等管理功能；

- ▲提供报表推送服务；

- 提供不同频率的数据采样服务以适用不同场景；

- 提供对数据的选择、校验、标识等处理功能；

- 提供系统日志生成、储存、查询、统计管理。记录系统中重大运行事件、异常问题，便于诊断和定位；

- 支持BI分析，能将将后勤信息化平台中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表和分析图标，帮助领导进行经营决策和日常管理；

- BI分析包含：能耗分析、成本分析、对标分析、工单分析、报修分析、设备分析、和满意度分析等功能。

供应商需针对医院智慧运营管理平台建设进行方案说明，包含且不限于平台基础功能、平台系统对接、一站式服务中心配置清单等内容，以确保方案的可行性。

      - 能源管理系统建设

投标应在第一个托管周期内完成能源管理系统建设，实现各楼栋总用电、总用水和外科楼、内科楼、医技楼、综合楼的楼层用电计量，锅炉房的天然气用量，用电监测点位不少于210个，用水监测点位1个，天然气人工录入点位不少于1个。通过全面的能耗采集，来分析医院能耗现在状况，发现医院实际运营中存在的各类用能问题，实现能源精细化管理。同时为达到今后后勤综合管理目的，该系统还应能继续开发并与其他第三方系统开放接口。

能源管理系统建设功能要求：

- ▲支持展示当日用电趋势、本月能耗总览（同比、环比）、能源占比、电能耗评价（同期相比）、关键KPI概览、今日告警总览信息、当日天气信息；

- ▲支持提供两个维度的能耗分析模型，科室维度和区域维度；

- ▲支持对能耗模型内任意节点的能耗分析；

- ▲支持提供对能耗模型内多个节点单个时间段或者单个节点多个时间端的能耗对比；

- ▲支持对能源消耗的定额管理；

- 支持对经营性能耗KPI的管理，包括单位床日能耗、单位门诊量能耗、万元GDP能耗、单位业务量能耗、单位建筑面积能耗、单位空调面积能耗等；

- 支持对中央空调等大型耗能设备的的楼层计量和能效分析等。

供应商需针对能源管理系统进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

      - 综合监控系统建设

投标应在第一个托管周期内完成综合监控系统建设，实现对医院不同的机电设备包括变配电、暖通空调、给排水、锅炉、环境等信息进行实时的监测并自动告警、排除隐患、规避安全风险，对环境监测包含但不限于以下要求：加装摄像头不少于15个，温湿度传感器不少于10个，水浸传感器不少于9个。

综合监控系统功能要求：

- ▲支持对变配电系统安全运行的监测和对电能质量的监测和分析；

- ▲支持远程集中监测暖通空调系统及设备状态；

- ▲支持远程集中监测给排水系统及设备状态；

- 支持对其他重点设备远程集中运行监视和相关设备状态监测；

- 支持在系统运行过程中，当某个设备对象发生告警信息时，实时监控图表上对应图元将进行告警提示（图元动态闪烁），管理运维人员点击有告警的图元对象，可以对告警对象进行操作；

- 支持对当前对象的告警条目展示，提供告警信息展示，提供告警处理、确认的操作。

供应商需针对综合监控系统进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、点位设计、设备清单、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

      - 设备管理系统建设

投标应在建设期内完成设备管理系统建设，以设备台账为基础，以工单为主线，以提高维修效率、降低总体维护成本为目标，实现对设备全生命周期管理，支持设备管理的持续优化。

设备管理系统功能要求：

- ▲拥有一套设备编码标准体系，建立医院暖通/空调、供配电、给排水等设备的标准编码，形成设备管理台账，实现对设备的二维码管理；

- ▲根据使用人员的不同，展示不同的内容，区分管理人员与业务执行人员；

- ▲提供故障报修，自动派单，工单处理，工单验收，工单评价、工单查询分析等功能；

- 单与设备监控集成，支持根据设备告警等级的配置，自动生成工单，并分派人员处理；

- 可以对运维人员进行排班，支持运维人员查询各自的排班情况；

- 应提供数据统计分析和自动报表功能，实现对人员绩效工时、工单任务统计、工单费用统计、工单满意度、多方面的统计分析和自动报表。

投标需针对设备管理系统建设进行方案说明，包含且不限于系统功能详细设计、流程设计、时间进度计划等内容，以确保方案的可行性。

      - 能源经理服务

供应商应提供能源经理服务，托管期内安排专业能源经理对医院现场用能情况进行研究分析，服务期限为整个托管期，其主要工作内容是依托能源管理系统帮助医院掌握系统使用，提升能源管理水平。

具体包括以下四方面的内容：

一是能效考核落实。基于能源管理系统，检查医院时段内的用能数据和用能趋势，判断设备运行是否合理，查找能耗管理漏洞；另外对能耗数据进行分析，每次咨询服务后将输出能耗报告，对医院设备的节能改造和维护更换决策提供数据支撑。

二是优化设备运行策略。通过对时段内用能数据和用能趋势的分析，捕捉医院不合理的设备运行方式，进一步提出优化的运行策略，并将优化后的策略固定下来，指导医院运维人员日常对设备的操作。

三是制定用能规范。对医院后勤管理层和执行层进行系统使用培训，提升后勤管理水平和人员业务效率。并对医院现有的用能管理流程和规章制度进行梳理，基于相关行业要求和综合能源服务公司的项目经验进行完善。此外，建立能耗考核机制，确定每年的能耗使用基准。

四是规范用能习惯。用能咨询服务人员的工作重心在医院的用能管理水平提升，协助医院做好日常节能宣传工作。

供应商需针对能源经理服务进行方案说明，包含且不限于服务工作内容和工作职责、拟投入的人员名单等内容，以确保方案的可行性。

      - 托管期间运营服务

托管期间供应商应根据医院需求对医院后勤运营进行针对性指标建设服务，主要包含医院智慧运营管理平台对医院后勤领域的各类数据进行梳理，并按照统一编码的原则进行归纳、排列和组合，建立医院后勤领域数据模型，通过模型将各类数据汇聚拉通形成合力，充分挖掘数据潜在价值。

针对宜都市人民医院未来后勤管理一院多区的情况，需从人员、财务、资产、安全、服务、质量六个主维度的相关领域按照不同的条件，计算相应的分析指标，并进行数据挖掘，通过数据变化规律指导后勤领域工作，满足后勤管理数据统计和分析，提高后勤管理效率。

    - 项目运营服务要求

      - 运营要求

- 空调冷热水供应要求（详见“1.3.2能源供应与服务要求”）：合同期内，供应商应制定完备的中央空调的运行管理章程，保证医院日常运行需求。除不可抗力因素，供应商需保证24小时不间断供能。

- 托管期内所有供应商服务范围内相关的维保人工费、差旅费、维保工具等费用全部由供应商承担。医院既有设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由采购人提供；由供应商新增设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由供应商承担。

- 采购人与供应商安排的运营人员之间不具有《劳动法》、《劳动合同法》规定的劳动关系。供应商要按国家、省、市用工规范为运营人员办理意外伤害险及其他各项社会保险，费用均由供应商承担。如因供应商未按《劳动法》、《劳动合同法》及按时发放用工符合国家规定的工资等，而引起的一切法律责任与经济责任，均由供应商承担，与采购人无关。

- 托管期发生事故抢修或者使用应急方式供能，需额外给付第三方费用，由采购人单独支付，不含在托管费用内。

      - 风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

      - 服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

      - 合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

      - 保密要求

- 供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

- 供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

- 供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

  - 所有权与收益要求

    - 中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，即在采购人没有依照合同约定付清中标人的全部款项之前处分权属于中标人，如果遇到征收、拆迁或采购人破产及其他必须处分设备的情形，未征得中标人的意见，采购人不得作出任何处分设备的决定，处分所得属于中标人。采购人既有能源设备所有权均归采购人所有。

    - 合同期满后且采购人按合同付清能源托管费用后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

    - 本项目实施内容符合国家相关部门颁布的扶持、优惠或鼓励等政策的，由供应商量协助采购人完成项目申报。所获奖项由采购人与供应商共同协商署名，供应商所获优惠条件和专项补贴资金，由采购人与供应商共同协商后，由供应商为采购人提供同等价值的服务，并签订补充协议。

  - 付款方式及费用调整

    - 付款方式

采购人与供应商双方确定采用能源费用托管型合同能源管理模式。托管期内，由采购人委托供应商进行能源系统的运行、管理、维护或(和)节能改造。采购人需向供应商支付能源托管费用，并由供应商负责缴纳采购人托管期内的能源费用。

采购人每月按合同约定向供应商支付能源托管费用（相应托管周期约定总费用的1/12）。托管期间如遇能源费用价格调整,托管费用应按能耗基准单价与实际价格的价差进行调整，年底进行一次性结算，多退少补。

能耗基准计算单价如下：

电单价0.675元/Kwh，气单价3.23元/m³，水单价2.93元/t。

供应商每月5日前开具能源托管服务费发票，采购人在收到供应商服务费发票后10个工作日内，以电汇方式向供应商指定账户按时支付每月的能源托管费用。

    - 费用调整机制

考虑到本项目合同期内可能发生诸如政策性能源单价调整、甲方业务范围（量）调整、不可抗力等事件，导致本项目合同边界发生变化，双方可按如下约定进行合同费用调整：

4.2.1 能源单价调整的因素

能源托管费用采用的能源单价分别为电单价0.675元/Kwh，气单价3.23元/m³，水单价2.93元/t为基准。如果单价发生变化，能源托管费在各能耗量基础上根据单价进行调整，即运维期基准=电基准值*电实际单价+水基准值*水实际单价+气基准值*气实际单价。

4.2.2 能源设备以双方签认的附件二《医院现有能源设备清单》为基准。

4.2.2.1本项目合同期内如发生用能设备及器具增加、减少或规格变化，甲方设备采购科室应于设备到场后5个工作日内以书面材料形式告知乙方新增设备台账信息，由乙方协助甲方完善用能设备及器具台账，实现合同期内设备及器具的全生命周期管理。

4.2.2.2如用电设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的用能设备及器具累计铭牌功率（含配套新增的辅助设备）≥5kW时，应进行托管费用调整，在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用电量，并于次月调整能源托管费，具体调整计算方式如下：

（1）具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计。

（2）不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌功率（含配套新增的辅助设备）×年运行时间】方式计算。

4.2.2.3.如用气设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台设备及器具铭牌额定燃气消耗量≥3m³/h时，应进行托管费用调整，在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用气量，并于次月调整能源托管费，具体调整计算方式如下：

（1）具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计。

（2）不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌额定燃气消耗量×年运行时间】方式计算。

4.2.2.4.如用水设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台设备及器具铭牌额定用水量≥500kg时，应进行托管费用调整，在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用水量，并于次月调整能源托管费，具体调整计算方式如下：

（1）具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由乙方在甲方指导下加装计量表计。

（2）不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由甲乙双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌额定用水量×年运行时间】方式计算。

4.2.2.5.医院供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在缴费费用之内，列入院方的固定资产投资计划，由院方自行承担；院方设备的日常维保和综合维修由院方遵循托管前的管理制度及相关国家标准有序进行，如因院方怠于维修维保造成能耗上升的，由院方承担。

4.2.2.6.新增/减少业务楼栋与面积：合同·期内，新增建筑或面积时应安装表计进行计量并独立核算费用；减少楼栋或面积时应按实际计量的能源消耗量扣减。

4.2.2.7.翻新改扩建、新建施工用能：医院如存在既有业务楼栋翻新、改扩建或新建建筑等施工过程，应安装表计对施工全过程进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。并经双方协商，签订补充协议。

4.2.2.8.合同期内如医院部分业务服务范围扩展至院外（包括但不限于食堂承接院外团餐服务、中心供应承接院外消毒供应服务等），应安装表计进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用。

4.2.2.9.业务内容或业务量发生变化，导致实际能耗发生重大变化：业务内容或业务量变化超出3%，导致实际能耗发生变化，双方协商解决。

4.2.2.10.由于极端天气变化影响，导致实际能耗发生重大变化，应进行能源托管费用调整，双方协商解决。

4.2.2.11.其他影响因素约束机制：如遇重大公共卫生事件、重大活动、气象灾害、外力破坏、地震、战争、暴乱及其他不可抗力事件，以及边界条件约定之外实际发生的不可预见的能耗异常，双方协商处理。

第一至第十个托管周期能源基准

| 托管周期 | 电基准（KWh） | 气基准（m³） | 水基准（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一个托管周期 |  |  |  |
| 第二个托管周期 |  |  |  |
| 第三个托管周期 |  |  |  |
| 第四个托管周期 |  |  |  |
| 第五个托管周期 |  |  |  |
| 第六个托管周期 |  |  |  |
| 第七个托管周期 |  |  |  |
| 第八个托管周期 |  |  |  |
| 第九个托管周期 |  |  |  |
| 第十个托管周期 |  |  |  |

备注：能源基准需与投标分项报价对应。（实质性要求）